## 导体
序号 | 位置 | 接入设备名称 | 接入电箱编号 | 导线型号及规格m㎡ | 远程控制及信号灯导线规格型号 | 容量 Kw | 敷设方式 | 导体长度m | 控制方式 | 备注
1 | 辐流池 | 辐流沉淀池电源线 | 7D | 铠装 ZR-YJV22-1kV 3*240+2*120 铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |  |  | 电缆人孔井穿钢管埋地至室内总配电箱 | 80
2 | 辐流池 | 卸料水泵 | 2D-1 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 37 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 45 | 远程、本地、浮球、自动、手动
3 | 辐流池 | 卸料水泵 | 2D-2 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 37 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 45 | 远程、本地、浮球、自动、手动
4 | 辐流池 | 转鼓过滤器1-1 | 2D-3 | ZR-YJV-1kV 4*6 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 4 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 45 | 远程、本地
5 | 辐流池 | 转鼓过滤器1-1 | 2D-4 | ZR-YJV-1kV 4*6 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 4 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 45 | 远程、本地
6 | 辐流池 | 转鼓过滤器1-4 | 2D-5 | ZR-YJV-1kV 4*6 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 4 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 55 | 远程、本地
7 | 辐流池 | 转鼓过滤器1-4 | 2D-6 | ZR-YJV-1kV 4*6 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 4 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 55 | 远程、本地
8 | 辐流池 | 备用 | 2D-7
9 | 辐流池 | 泥浆泵 | 3D-1 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 37 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 70 | 远程、本地
10 | 辐流池 | 泥浆泵 | 3D-2 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 37 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 70 | 远程、本地
11 | 辐流池 | 刮泥机 | 3D-3 | ZR-YJV-1kV 4*6 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 5 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 70 | 远程、本地
12 | 辐流池 | 刮泥机 | 3D-4 | ZR-YJV-1kV 4*6 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 5 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 100 | 远程、本地
13 | 辐流池 | 室外高杆灯 | 3D-5 | ZR-YJV-1kV 5*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 4.5 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 100 | 远程、本地
14 | 辐流池 | 备用 | 3D-6
15 | 辐流池 | 浮渣泵 | 4D-1 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 37 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 50 | 远程、本地
16 | 辐流池 | 浮渣泵 | 4D-2 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 37 | 沿电缆金属槽盒或穿管暗敷设引至设备 | 50 | 远程、本地
17 | 辐流池 | 备用 | 4D-3 |  |  | 5.5
18 | 辐流池 | 备用 | 4D-4 |  |  | 5.5
19 | 辐流池 | 备用 | 4D-5 |  |  | 5.5 |  | 40
20 | 辐流池 | 潜污泵 | 5D-1 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 37 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30 | 远程、本地、浮球、自动、手动
21 | 辐流池 | 潜污泵接线箱 | 5D-1-1 | 铜芯水下防水电缆线 JHS 3*25+1*16 |  |  |  | 30
22 | 辐流池 | 潜污泵 | 5D-2 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 37 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30 | 远程、本地、浮球、自动、手动
23 | 辐流池 | 潜污泵接线箱 | 5D-2-1 | 铜芯水下防水电缆线 JHS 3*25+1*16 |  |  |  | 30
24 | 辐流池 | 转鼓皮带机 1-1 | 5D-3 | ZR-YJVR-1kV 4*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 2.2 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 45 | 远程、本地
25 | 辐流池 | 转鼓皮带机1-4 | 5D-4 | ZR-YJVR-1kV 4*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 2.2 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 55 | 远程、本地
26 | 辐流池 | 备用 | 5D-5
27 | 辐流池 | 潜污泵 | 6D-1 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 37 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 55 | 远程、本地、浮球、自动、手动
28 | 辐流池 | 潜污泵接线箱 | 6D-1-1 | 铜芯水下防水电缆线 JHS 3*25+1*16 |  |  |  | 10
29 | 辐流池 | 潜污泵 | 6D-2 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 37 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 55 | 远程、本地、浮球、自动、手动
30 | 辐流池 | 潜污泵接线箱 | 6D-2-1 | 铜芯水下防水电缆线 JHS 3*25+1*16 |  |  |  | 10
31 | 辐流池 | 备用 | 6D-3
32 | 辐流池 | 工业插座 380 | 6D-4
33 | 辐流池 | 工业插座 240 | 6D-5
34 | 辐流池 | 电控间照明 | 6D-6 | BV 3*2.5 |  |  | 穿管敷设引至设备 | 24 | 远程、本地 | 照明与排气
35 | 辐流池 | 2#水井电源 |  | 铠装 ZR-YJV22-1kV 3*120+1*95铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 95 | 穿管暗敷 | 80 |  | 制作接线井2个
36 | 辐流池 | 后门电源 |  | 铠装 ZR-YJV22-1kV 4*16铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 25 | 穿管暗敷 | 80 |  | 制作接线井2个
37 | 辐流池 | 接地 |  | 接地扁铁 40*4 不锈钢 |  |  | 沿建筑物基础敷设，敷设标高-0.6米 | 96 |  | 2处
38 | 辐流池 | 接地 |  | 接地扁铁 40*4 热镀锌 |  |  | 沿地敷设，深度≥0.8米，月设备外壳可靠接地 | 144 |  | 24处
39 | 卸料 | 卸料电源箱 | 8D-1
40 | 卸料 | 卸料1#电源箱 | 8D-2 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  |  | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30
41 | 卸料 | 卸料2#电源箱 | 8D-3 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  |  | 穿管敷设引至设备 | 45
42 | 卸料 | 备用 | 8D-4
43 | 卸料 | 卸料1#刮泥机 | 9D-1 | ZR-YJVR-1kV 4*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 5.5 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30
44 | 卸料 | 卸料1#捞草机 | 9D-2 | ZR-YJVR-1kV 4*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 4 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30
45 | 卸料 | 卸料1#捞草皮带机 | 9D-3 | ZR-YJVR-1kV 4*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 4 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30
46 | 卸料 | 卸料1#照明 | 9D-4 | ZR-YJVR-1kV 3*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 3 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30
47 | 卸料 | 卸料1#检修电源 220V | 9D-5
48 | 卸料 | 卸料1#检修电源 380V | 9D-6
49 | 卸料 | 备用 | 9D-7
50 | 卸料 | 卸料1#-1 旋涡风机 | 9D-8 | ZR-YJVR-1kV 4*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 5.5 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30
51 | 卸料 | 卸料1#-2 旋涡风机 | 9D-9 | ZR-YJVR-1kV 4*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 5.5 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30
52 | 卸料 | 卸料2#刮泥机 安装电箱和接线 | 10D-1 | ZR-YJVR-1kV 4*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 5.5 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30
53 | 卸料 | 卸料2#捞草机 | 10D-2 | ZR-YJVR-1kV 4*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 4 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30
54 | 卸料 | 卸料2#捞草皮带机 安装电箱和接线 | 10D-3 | ZR-YJVR-1kV 4*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 4 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30
55 | 卸料 | 卸料2#照明 安装电箱和接线 | 10D-4 | ZR-YJVR-1kV 3*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 3 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 30
56 | 卸料 | 卸料2#气泵 安装电箱和接线 | 10D-5 |  |  | 3
57 | 卸料 | 卸料2#检修电源 220V | 10D-6
58 | 卸料 | 卸料2#检修电源 380V | 10D-7
59 | 卸料 | 卸料2#-1 旋涡风机 | 10D-8 | ZR-YJVR-1kV 4*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 5.5 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备
60 | 卸料 | 卸料2#-2 旋涡风机 | 10D-9 | ZR-YJVR-1kV 4*4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 5.5 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备
61 | 卸料 | 卸料 | 11D-1 | ZR-YJVR-1kV 3*25+1*10 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 4 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 70 |  | 接入12D、13D、14D、15D
62 | 卸料 | 卸料 | 11D-2 |  |  | 4
63 | 卸料 | 卸料 | 11D-3 |  |  | 4
64 | 卸料 | 卸料 | 11D-4 |  |  | 4
65 | 卸料 | 卸料 | 11D-5 |  |  | 4
66 | 卸料 | 卸料 | 11D-6 |  |  | 4
67 | 卸料 | 卸料 | 12D-1
68 | 卸料 | 卸料 | 12D-2
69 | 卸料 | 卸料 | 12D-3
70 | 卸料 | 卸料 | 12D-4
71 | 卸料 | 卸料 | 12D-5
72 | 卸料 | 卸料 | 12D-7
73 | 卸料 | 卸料 | 13D-1
74 | 卸料 | 卸料 | 13D-2
75 | 卸料 | 卸料 | 13D-3
76 | 卸料 | 卸料 | 13D-4
77 | 卸料 | 卸料 | 13D-5
78 | 卸料 | 卸料 | 14D-1
79 | 卸料 | 卸料 | 14D-2
80 | 卸料 | 卸料 | 14D-3
81 | 卸料 | 卸料 | 14D-4
82 | 卸料 | 卸料 | 14D-5
83 | 卸料 | 卸料 | 15D-1
84 | 卸料 | 卸料 | 15D-2
85 | 卸料 | 卸料 | 15D-3
86 | 卸料 | 卸料 | 15D-4
87 | 卸料 | 卸料 | 15D-5
88 | 辐流池 | 变频75 | 16D | ZR-YJV-1kV 3*70+1*35 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 75 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 13
89 | 辐流池 | 变频75 | 17D | ZR-YJV-1kV 3*70+1*35 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |  | 75 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 13
90 | 辐流池 | 18D(90) | 18D | [6 empty] | 更换柜及接线
91 | 卸料 | 11D(10) | 19D-1 | ZR-YJV-1kV 3*25+1*16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 9 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 70
92 | 卸料 | 12D控制 | 19D-2
93 | 卸料 | 13D控制 | 19D-3
94 | 卸料 | 14D控制 | 19D-4
95 | 卸料 | 15D控制 | 19D-5
96 | 辐流池 | 28D(160) | 20D-1 | ZR-YJV-1kV 3*185+1*95 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 160 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 150
97 | 辐流池 | 28D(160) | 20D-2 | [6 empty] | 更换接触器及接线接触器400A
98 | 辐流池 | 29D(110) | 21D-1 | ZR-YJV-1kV 3*120+1*70 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 110 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 50 | 远程、本地
99 | 辐流池 | 29D(110) | 21D-2 | RVVP 3*2.5屏蔽线多股铜芯 软线 |  |  |  | 50
100 | 辐流池 | 30D(132) |  |  |  | 132 |  |  |  | 安装电箱和接线
101 | 辐流池 | 31D(450-1 信号线) |  | RVVP 3*2.5屏蔽线多股铜芯 软线 |  |  | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 60
102 | 辐流池 | 32D(450-2 信号线) |  | RVVP 3*2.5屏蔽线多股铜芯 软线 |  |  | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 60
103 | 辐流池 | 33D联络线 |  | ZR-YJV-1kV 3*120+1*70 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | 110 | 沿电缆金属槽盒或穿管敷设引至设备 | 325
104 | 控制线 |  |  | ZR-YJVR-1k n*2.5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | [5 empty] | 结合附件7自行计算芯数和长度