**中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司**

**卸储料系统设备供配电增容改造项目**

**询价采购文件**

编制单位：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司

编制日期：2023年12月

|  |
| --- |
| **招标文件内容** |
| 第一部分 | 询价采购公告 | 第四部分 | 合同书模板 |
| 第二部分 | 投标方须知 | 第五部分 | 安全管理协议 |
| 第三部分 | 技术标准 |  |  |

**第一部分 询价采购公告**

尊敬的各位投标方，您好！

现将中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司2024年度卸储料系统设备供配电增容改造项目事宜公告如下：

**1、采购条件：**

本采购项目为中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司的2024年度卸储料系统设备供配电增容改造项目询价采购，采购方为中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司，项目资金来源为自筹。该项目已具备询价采购条件，现对2024年度卸储料系统设备供配电增容改造项目进行询价。

**2、项目名称**：卸储料系统设备供配电增容改造项目

**3、项目概况与内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项目名称 | 制作维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 4#井原有电源供电改造 | 制作户外不锈钢配电柜一面，进出线敷设安装。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 详看技术要求　 |
| 2 | 卸料控制室电容柜刀闸更换 | 卸料控制室2面电容柜隔离刀闸更换。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 详看技术要求　 |
| 3 | 新增卸料槽供配电 |  新增卸料槽线缆敷设安装。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 详看技术要求　 |
| 4 | 更换两台一级45KW潜污泵供配电改造 | 2#和3#潜污泵控制改造安装。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 详看技术要求　 |
| 5 | 新增一台45KW清水泵供配电改造 | 新增7号清水泵供配电线路敷设安装。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 详看技术要求　 |
| 6 | 新增一台格栅机供配电改造 | 1、新增格栅机供配电线路敷设改造安装。2、一级格栅机和皮带机供配电线路敷设改造安装。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 详看技术要求　 |
| 7 | 卸料、高架流槽改造后供配电 | 1、4台卸料槽供配电线路敷设改造安装。2、高价流槽供配电线路改造安装。3、高杆灯照明安装。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 详看技术要求　 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

3.1改造安装地点：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司厂区内

3.2完工日期：改造安装完工2024年6月25日前。

3.3采购类型及评价标准：询比价采购，不含税最低总价中标。

**4、投标方资格要求：**

4.1投标方须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业或其他组织。

4.2资质要求：营业执照上经营范围内需具有从事相关电缆线、电气配件、机电类销售、制造、安装施工等类似内容。

4.3本次采购不接受联合体投标。

4.4其他说明：

4.4.1投标单位管理人员及项目负责人未被列为失信执行人。

4.4.2本项目不接受中粮糖业供应商黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标；

4.4.3与采购人存在利害关系可能影响采购招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一招标项目投标。存在以上情况的，在通过资格预审的情况下，允许最先报名的潜在竞谈人参与投标。

4.4.4供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者采购小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；采购方有权对投标方围标、串标等不诚信行为，将按照《中华人民共和国招投标法》规定，经查实对于参与串通行为的投标方，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标方处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，如事后查实无法追溯的仅列入供应商黑名单，加大不诚信行为的违规成本。对各级单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。

**5、报价要求：**

5.1投标方按询价人《采购清单》填写报价，直接在EPS系统完成报价。

5.2采购报价过程中列明报价所含税率类型

5.3采购报价中须包含：材料、安装、运输、吊装、税费、安全费、环保费等一切相关费用,实行包干价。

**6、 采购文件的获取及递交**

6.1投标方需在2023年12月15日12:00分前在中粮糖业EPS采购平台（网址：<https://eps.cofcosugar.com/>）完成注册报名；采购方组织资格审查合格后，投标方2023年12月17日12:00后通过EPS采购平台获取采购文件；获取采购文件后在5日内可组织相关人员与本项目业务人员进行现场踏勘，2023年12月27日12:00时前在中粮糖业EPS采购平台上按采购文件说明条款提供相关资料并提交第一轮报价，此时间之后不再接受投标。

6.2采购方在报名阶段组织的资格审查，不免除投标方在投标报价阶段以及合同执行阶段，发现投标方资格不符合而废除投标方资格或者废除合同。

6.3项目采购方案为多轮报价。

**7. 发布公告的媒介**

本次询比价在中粮糖业公司电子采购管理平台（简称EPS平台）公开发布。（网址：<https://eps.cofcosugar.com/>）

**8. 采购方信息**

采购方名称：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司

采购方地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县凉州户镇太阳庙村5号

联系人：EPS操作人员 周 刚 联系电话：13345415596

业务联系人： 杨 骞 联系电话：13899670625

监督人员： 徐亚梅 联系电话：18935718583

**9.监督部门及电话**

**中粮糖业纪检信访举报联络方式**

1、寄信 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦 9 层 905 房间，中粮糖业纪委办公室（收），邮编：100020；

2、致电： 举报电话010－85017235

**中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式**

1、寄信通讯地址：新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮编：830000

2、致电举报电话：0991－6173321 手机：18709967070

**第二部分 投标方须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 卸储料系统设备供配电增容改造项目 |
| 2 | 地点 | 新疆昌吉回族自治州玛纳斯县凉州户镇太阳庙村5号 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 项目范围 | 详见第一部分 询价公告 第3项：项目概况与内容 |
| 5 | 费用说明 | 1. 含材料、安装、运输、吊装、税费、安全费、环保费等一切相关费用,实行包干价。
2. 中标方安装现场施工期间产生的水、电费成本由发包方免费提供。
 |
| 6 | 完工日期 | 改造安装完工2024年6月25日前。 |
| 7 | 投标文件要求 | 在EPS采购系统直接报价。 |
| 8 | 投标方资格要求 | 1、投标方须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业或其他组织。2、资质要求：营业执照上经营范围内需具有从事相关电缆线、电气配件、机电类销售、制造、安装施工等类似内容。3、本次采购不接受联合体投标。 |
| 9 | 付款方式 | 现场改造完成，静态验收合格，乙方开具全额\*\*\*%发票，甲方收到发票原件后，付合同总金额的30%，联动试机完成无安装、设备质量问题，再支付合同总金额的30%，当年生产期运行无问题，在结束后再付30%，余10%作为质保金，质保期结束后付清。以上款项全部以电汇支付。（开票期间如遇国家税率调整，以合同中不含税价格为基数乘以国家调整税率为开票金额）。 |
| 10 | 报价有效期 | 报价有效期：自报价截止时间起60日（日历日） |
| 11 | 现场踏勘 | 公告发布后5日内意向投标方可自行联系本业务对接人员踏勘现场，采购方不承担投标方踏勘现场所发生的所有费用和所发生的意外事件责任。 |
| 12 | 采购方案 | 询价采购，多轮报价，EPS系统直接报价 |
| 13 | 确定成交人 | 根据不含税最低总价确定第一中标候选人和第二中标候选人，并将结果通过EPS系统进行发布，若出现排名第一的成交候选人放弃成交或不能按采购文件规定签订合同等原因，取消成交资格，则按排名顺序依次确定排名第二的成交候选人为成交供应商，以此类推。 |
| 14 | 质量保证 | 质保期两个番茄生产周期，在质保期内出现问题由乙方须在4小时内到达现场进行解决或修复，因施工或材料质量问题影响到甲方正常生产的，每耽误一天按合同金额10%的扣除违约金。 |
| 15 | 违约责任 | 1. 合同签订后，中标方中途擅自停止和解除合同，应承担由此而造成的一切损失。
2. 中标方未按约定期限安装完成，每逾期一日，中标方需依照约定向采购方支付合同款3%的迟延履行金，逾期交付超过30日，采购方有权单方解除本合同或终止合同，解除本合同并不妨碍采购方主张违约责任。
3. 中标方交付的设备不符合合同约定质量标准的情形，中标方应按照不符合质量标准设备安装价值的30%向采购方支付瑕疵履行违约金；当质量存在问题的设备超过合同约定货物总量的30%时，采购方有权单方解除本合同或终止本合同，解除本合同并不妨碍采购方主张违约责任。
4. 委托人对投标人围标、串标等不诚信行为，将参照《中华人民共和国招投标法》规定，对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。
 |
| 16 | 争议解决方式 | 合同执行中出现争义与实际不符时，双方协商解决；协商不成，任何一方均可向合同签订地所在地人民法院提出诉讼，律师费、交通费、差旅费等相关费用由违约方承担。 |
| 17 | 验收要求 | 所有的改造、安装完成后须能够满足正常使用要求 |
| 18 | 其他 | 投标人须悉知采购人发布的附件一《廉洁告知书》并签署附件二《质量承诺书》和附件三《廉洁承诺书》 |

**第三部分 技术要求**

一、项目内容明细：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项目名称 | 制作改造内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 4#井原有电源供电改造 | 1、新制作户外不锈钢配电柜一面名称为13P配电柜，内部配置：630A总开关，分配至4套45KW旁路软启控制，总开关至各分开关间的母排要有安全防护。备用两个100A开关。控制要求：有数显电流表、数显电压表、主电源指示、分路电源指示和启动运行指示，柜体要密封、防雨、散热功能。含柜体安装、整套控制、保护等输入和输出控制系统。柜体参考尺寸1000\*800\*2200mm，材料&=2mm | 批 | 1 | 软启参考卸料清水泵软启型号HFR1045 |
| 2、将4#水井电缆线挖出接在13P配电柜内，挖出电缆根据实际长度压线鼻接至新户外配电柜内。开挖长度约50米，开挖深度约1.2米。含开挖、敷设及线鼻子等辅材。 | 批 | 1 | 　 |
| 3、将6号清水泵电机线从原控制室拆除，挖出电缆，根据实际长度压线鼻新接线引入至新的户外配电柜内。开挖长度约90米，深约0.5米。含线鼻子等辅材。 | 批 | 1 | 　 |
| 2 | 卸料控制室电容柜刀闸更换 | 1、将卸料控制室2面电容柜隔离刀闸更换为HH15（QSA）-630A隔离开关熔断器组2套。 | 批 | 1 | 　 |
| 3 | 新增卸料槽供配电 | 1、新增提升机供配电安装1）将新增提升机线缆敷设至现有的控制室对应的控制柜内。2）现有的控制柜须新增安装MD290T15G/18.5变频器1台3）安全开关线缆敷设至高架流槽下控制柜接线，找出高架流槽下控制柜到控制室的控制线与提升机控制接通。4）以上包含变频器，急停开关，整套控制、保护等输入和输出控制系统材料，线缆，桥架及敷设、安装调试。5）新增提升机电机线RVV3\*10mm2+1\*6mm2长度约70米，IP67急停2套，急停线缆RVV2\*1mm2约20米。其中电缆沟开挖敷设约35米为硬化路面，其余线缆桥架敷设。（以上为参考数量） | 批 | 1 | 　 |
| 2、新增卸料槽刮泥机电机线从卸料槽敷设至控制室，加装急停开关及控制，安全开关线缆敷设至高架流槽下控制柜接线，找出高架流槽下控制柜到控制室的控制线与刮泥机控制接通。含线缆，桥架及敷设、安装调试。电机线RVV3\*4mm2+1长度约70米，IP67急停1套线缆RVV2\*1mm2约40米。（以上为参考数量） | 批 | 1 | 　 |
| 3、将罗茨风机电机2台接线敷设至控制室。含线缆及敷设、安装调试。电机线RVV3\*4mm2+1长度约140米。 | 批 | 1 | 　 |
| 4、将捞草机控制柜电源线接线敷设至控制室，含线缆，桥架及敷设、安装调试。电源线RVV3\*2.5mm2+1长度约70米。 | 批 | 1 | 　 |
| 4 | 更换两台一级45KW潜污泵供配电改造 | 1、将原2#和3#潜污泵一拖二控制更换为HFR1045软启45KW1台控制，将原有接触器、热继更换为CJ20-160A/220V交流接触器4台，JR36-160/75A-120A热继电器4个，用来控制2#和3#新更换的45KW潜污泵。 | 批 | 1 | 　 |
| 2、将原有4路潜污泵电机线并接成2路，分别接在1#和4#潜污泵接线箱内。 | 批 | 1 | 　 |
| 3、新购买敷设RVV3\*35mm2+1缆线，单线长度约35米。接在新更换的2#和3#潜污泵的接线箱内。含线缆、桥架、敷设及安装调试。 | 批 | 1 | 　 |
| 5 | 新增一台45KW清水泵供配电改造 | 1、将新装7号清水泵电机线接至13P配电柜（使用6号清水泵电缆线)含线缆敷设，桥架安装，线鼻子等辅材及调试。 | 批 | 1 | 　 |
| 6 | 新增一台格栅机供配电改造 | 1、将新增格栅机线缆接至控制室，敷设RVV3\*2.5mm2+1线缆，长度约50，含线缆、桥架、敷设及安装调试。现场须安装对应的急停开关 | 批 | 1 | 　 |
| 2、将一级4台皮带机、3台格栅机电机线到控制室接线拆除，桥架敷设至控制室接线，桥架长度约30米，桥架高度不得低于3.5米，RVV3\*2.5mm2+1线缆，长度约50米。含线缆、桥架、敷设及安装调试。 | 批 | 1 | 　 |
| 7 | 卸料、高架流槽改造后供配电 | 1、1号至4号卸料台、提升机（4台刮泥机、4台提升机、8台罗茨风机、4台滚筒捞草机、8面卸料鹤管控制箱）线路抽回，待卸料槽安装完毕后，重新敷设连接，将原有的桥架更换为材质为201的不锈钢桥架，总体包含损坏线路恢复调试，含损坏元件的更换。 | 批 | 1 | 　 |
| 2、高架流槽拆除8台罗茨风机电机线、捞草机电源线和电机线抽回，高架流槽改造完后恢复捞草机接线。含桥架恢复（不足桥架承揽方提供）、敷设及安装调试。 | 　 | 　 | 　 |
| 3、购买12米高杆灯2个，LED400W射灯10个（6+4）。在现场指定位置安装，含灯杆、射灯、线缆接入指定的控制箱内。 | 批 | 1 | 　 |

二、项目技术要求：

1、制作或改造后的柜内要有图纸。

2、柜内外控制元器件要有标志。柜内各电器元件需均为国内一线品牌，产品为原厂正品，柜体有完整的接地系统和保护系统。

3、桥架连接处有等电位跨接线，不能有外露电缆。桥架转弯处有成品转弯接头，桥架宽度低于300mm桥架厚度不低于1.2mm，桥架宽度高于300mm桥架厚度不低于1.5mm，拆除线缆做好标识。线缆敷设须符合相关电气施工规范执行，须设桥架和支撑、线缆裸露部分套管防护、进出设备线缆要有格兰头套管防护、并按施工规范进行施工。

4、室外控制柜要防雨，密封、通风。

5、控制柜进出线有紧固头防护。

6、所有线缆压线鼻、6mm2 以上电缆烫锡。

7、乙方购买的材料均为国标产品，进厂材料须与甲方进行沟通征得同意后方可使用。

8、所有的改造、制作完成后须能够满足使用要求，质量保证期为番茄生产两个周期。

9、乙方现场安装施工期间产生的水、电费成本由甲方免费提供。

10、该项目甲方提供的材料规格和数量为甲方在现场手工测算的数据，仅作为本项目乙方参考使用，具体以投标现场测算报价后完成整体此项目为准，甲方不在因此数据的偏差而追加和核减相关费用，总体为包干价，风险由乙方自行核算承担。

11、所有电气配件材料按采购方所要求的规格和品牌范围进行供货，质量符合国家标准或行业质准，并提供相应的合格证。

12、乙方安装现场施工期间产生的水、电费成本由甲方免费提供。

**第四部分 合同模板**

**卸储料系统设备供配电增容改造项目合同**

**甲方**：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司 合同编号：Y35-VII2024-\*\*\*

**乙方**： 签订地点：新疆玛纳斯县

签订时间： 年 月 日

经甲乙双方协商一致，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，特签订本合同，以求共同恪守：

1. 项目名称、内容、数量、金额（分项明细详见合同附件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项目名称 | 制作维修内容 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税金额（元） | 税额（元） | 含税金额（元） |
| 1 | 4#井原有电源供电改造 | 制作户外不锈钢配电柜一面，进出线敷设安装。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 卸料控制室电容柜刀闸更换 | 卸料控制室2面电容柜隔离刀闸更换。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 新增卸料槽供配电 | 新增卸料槽线缆敷设安装。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 更换两台一级45KW潜污泵供配电改造 | 2#和3#潜污泵控制改造安装。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 新增一台45KW清水泵供配电改造 | 新增7号清水泵供配电线路敷设安装。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 新增一台格栅机供配电改造 | 1、新增格栅机供配电线路敷设改造安装。2、一级格栅机和皮带机供配电线路敷设改造安装。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 卸料、高架流槽改造后供配电 | 1、4台卸料槽供配电线路敷设改造安装。2、高架流槽供配电线路改造安装。3、高杆灯照明安装。 | 批 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

二、质量要求、技术标准：

1、制作或改造后的柜内要有图纸。

2、柜内外控制元器件要有标志。柜内各电器元件需均为国内一线品牌，产品为原厂正品，柜体有完整的接地系统和保护系统。

3、桥架连接处有等电位跨接线，不能有外露电缆。桥架转弯处有成品转弯接头，桥架宽度低于300mm桥架厚度不低于1.2mm，桥架宽度高于300mm桥架厚度不低于1.5mm，拆除线缆做好标识。线缆敷设须符合相关电气施工规范执行，须设桥架和支撑、线缆裸露部分套管防护、进出设备线缆要有格兰头套管防护、并按施工规范进行施工。

4、室外控制柜要防雨，密封、通风。

5、控制柜进出线有紧固头防护。

6、所有线缆压线鼻、6mm2 以上电缆烫锡。

7、乙方购买的材料均为国标产品，进厂材料须与甲方进行沟通征得同意后方可使用。

8、所有的改造、制作完成后须能够满足使用要求，质量保证期为番茄生产两个周期。

9、乙方现场安装施工期间产生的水、电费成本由甲方免费提供。

10、该项目甲方提供的材料规格和数量为甲方在现场手工测算的数据，仅作为本项目乙方参考使用，具体以投标现场测算报价后完成整体此项目为准，甲方不在因此数据的偏差而追加和核减相关费用，总体为包干价，风险由乙方自行核算承担。

11、所有电气配件材料按采购方所要求的规格和品牌范围进行供货，质量符合国家标准或行业质准，并提供相应的合格证。

12、乙方安装现场施工期间产生的水、电费成本由甲方免费提供。

三、完成时间、地点：

1、改造安装完工时间：改造安装完工2024年6月25日前。

2、完成地点：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司院内。

四、运输方式及费用：含材料、安装、运输、吊装、税费、安全费、环保费等一切相关费用,实行包干价。

五、验收标准、方法及提出异议的期限：

1. 主材、辅材到货后现场验收，产品均符合安全标准，符合第二条中所要求的的质量、技术要求。
2. 改造安装施工完成后进行现场验收，符合第二条中所要求的的质量、技术要求，并能够达到正常运行功能。
3. 生产运行过程中进行动态验收，所有设备安装运行满足正常使用条件，视为验收合格。

六、付款方式：现场改造完成，静态验收合格，乙方开具全额\*\*\*%发票，甲方收到发票原件后，付合同总金额的30%，联动试机完成无安装、设备质量问题，再支付合同总金额的30%，当年生产期运行无问题，在结束后再付30%，余10%作为质保金，质保期结束后付清。以上款项全部以电汇支付。（开票期间如遇国家税率调整，以合同中不含税价格为基数乘以国家调整税率为开票金额）。

七、质保期：质保期两个番茄生产周期，在质保期内因材料、安装质量问题影响到甲方正常生产的，其产生的损失由乙方承担，并从质保金中扣除。

1. 违约责任：

1、合同签订后，乙方中途擅自停止和解除合同，应承担由此而造成的一切损失。

2、乙方未按约定期限安装完成，每逾期一日，乙方需依照约定向甲方支付合同款3%的迟延履行金，逾期交付超过30日，甲方有权单方解除本合同或终止合同，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

3、乙方交付的设备不符合合同约定质量标准的情形，乙方应按照不符合质量标准设备安装价值的30%向甲方支付瑕疵履行违约金；当质量存在问题的设备超过合同约定货物总量的30%时，甲方有权单方解除本合同或终止本合同，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

4、甲方对投标人围标、串标等不诚信行为，将参照《中华人民共和国招投标法》规定，对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

九、解决合同纠纷的方式：如发生合同纠纷由当事人协商解决，协商不成通过甲方所在地法院诉讼解决。由此产生的律师费、住宿费等相关费用由违约方承担。

十、其它约定事项：本合同一式肆份（合同附件与合同具有同等法律效力），甲方叁份，乙方壹份，经甲乙双方自合同盖章之日起生效（加盖骑缝章）。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方 | 乙 方 |
| 单位名称：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司（合同专用章） | 单位名称： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 主管领导： |  |
| 部门负责人： | 委托代理人： |
| 经办人： |  |
| 单位地址：玛纳斯县凉州户镇太阳庙村5号 | 单 位地 址： |
| 电 话：0994-6608060 | 电 话： |
| 开 户银 行：中国工商银行玛纳斯县支行营业部  | 开 户银 行： |
| 帐 号：3004210009200128825 | 帐 号： |
| 税 号：91652324MA78UUTN5J | 税 号： |

**合同附件**

1. 卸储料系统设备供配电增容改造项目分项明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项目名称 | 制作改造内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 4#井原有电源供电改造 | 1、新制作户外不锈钢配电柜一面名称为13P配电柜，内部配置：630A总开关，分配至4套45KW旁路软启控制，总开关至各分开关间的母排要有安全防护。备用两个100A开关。控制要求：有数显电流表、数显电压表、主电源指示、分路电源指示和启动运行指示，柜体要密封、防雨、散热功能。含柜体安装、整套控制、保护等输入和输出控制系统。柜体参考尺寸1000\*800\*2200mm，材料&=2mm2、将4#水井电缆线挖出接在13P配电柜内，挖出电缆根据实际长度压线鼻接至新户外配电柜内。开挖长度约50米，开挖深度约1.2米。含开挖、敷设及线鼻子等辅材。3、将6号清水泵电机线从原控制室拆除，挖出电缆，根据实际长度压线鼻新接线引入至新的户外配电柜内。开挖长度约90米，深约0.5米。含线鼻子等辅材。 | 批 | 1 | 软启参考卸料清水泵软启型号HFR1045 |
| 2 | 卸料控制室电容柜刀闸更换 | 1、将卸料控制室2面电容柜隔离刀闸更换为HH15（QSA）-630A隔离开关熔断器组2套。 | 批 | 1 | 　 |
| 3 | 新增卸料槽供配电 | 1、新增提升机供配电安装1）将新增提升机线缆敷设至现有的控制室对应的控制柜内。2）现有的控制柜须新增安装MD290T15G/18.5变频器1台3）安全开关线缆敷设至高架流槽下控制柜接线，找出高架流槽下控制柜到控制室的控制线与提升机控制接通。4）以上包含变频器，急停开关，整套控制、保护等输入和输出控制系统材料，线缆，桥架及敷设、安装调试。5）新增提升机电机线RVV3\*10mm2+1\*6mm2长度约70米，IP67急停2套，急停线缆RVV2\*1mm2约20米。其中电缆沟开挖敷设约35米为硬化路面，其余线缆桥架敷设。（以上为参考数量）2、新增卸料槽刮泥机电机线从卸料槽敷设至控制室，加装急停开关及控制，安全开关线缆敷设至高架流槽下控制柜接线，找出高架流槽下控制柜到控制室的控制线与刮泥机控制接通。含线缆，桥架及敷设、安装调试。电机线RVV3\*4mm2+1长度约70米，IP67急停1套线缆RVV2\*1mm2约40米。（以上为参考数量）3、将罗茨风机电机2台接线敷设至控制室。含线缆及敷设、安装调试。电机线RVV3\*4mm2+1长度约140米。4、将捞草机控制柜电源线接线敷设至控制室，含线缆，桥架及敷设、安装调试。电源线RVV3\*2.5mm2+1长度约70米。 | 批 | 1 | 　 |
| 4 | 更换两台一级45KW潜污泵供配电改造 | 1、将原2#和3#潜污泵一拖二控制更换为HFR1045软启45KW1台控制，将原有接触器、热继更换为CJ20-160A/220V交流接触器4台，JR36-160/75A-120A热继电器4个，用来控制2#和3#新更换的45KW潜污泵。2、将原有4路潜污泵电机线并接成2路，分别接在1#和4#潜污泵接线箱内。3、新购买敷设RVV3\*35mm2+1缆线，单线长度约35米。接在新更换的2#和3#潜污泵的接线箱内。含线缆、桥架、敷设及安装调试。 | 批 | 1 | 　 |
| 5 | 新增一台45KW清水泵供配电改造 | 1、将新装7号清水泵电机线接至13P配电柜（使用6号清水泵电缆线)含线缆敷设，桥架安装，线鼻子等辅材及调试。 | 批 | 1 | 　 |
| 6 | 新增一台格栅机供配电改造 | 1、将新增格栅机线缆接至控制室，敷设RVV3\*2.5mm2+1线缆，长度约50，含线缆、桥架、敷设及安装调试。现场须安装对应的急停开关2、将一级4台皮带机、3台格栅机电机线到控制室接线拆除，桥架敷设至控制室接线，桥架长度约30米，桥架高度不得低于3.5米，RVV3\*2.5mm2+1线缆，长度约50米。含线缆、桥架、敷设及安装调试。 | 批 | 1 | 　 |
| 7 | 卸料、高架流槽改造后供配电 | 1、1号至4号卸料台、提升机（4台刮泥机、4台提升机、8台罗茨风机、4台滚筒捞草机、8面卸料鹤管控制箱）线路抽回，待卸料槽安装完毕后，重新敷设连接，将原有的桥架更换为材质为201的不锈钢桥架，总体包含损坏线路恢复调试，含损坏元件的更换。2、高架流槽拆除8台罗茨风机电机线、捞草机电源线和电机线抽回，高架流槽改造完后恢复捞草机接线。含桥架恢复（不足桥架承揽方提供）、敷设及安装调试。3、购买12米高杆灯2个，LED400W射灯10个（6+4）。在现场指定位置安装，含灯杆、射灯、线缆接入指定的控制箱内。 | 批 | 1 | 　 |

该附件作为《卸储料系统设备供配电增容改造项目合同》具体改造的分项明细，与其《卸储料系统设备供配电增容改造项目合同》具有相同的法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲 方** | **乙 方** |
| 单位名称：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司 | 单位名称： |
| 单位名称（章）： | 单位名称（章）： |
| 单位地址：玛纳斯县凉州户镇太阳庙村5号 | 单 位地 址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 主管领导： |
| 部门负责人： | 委托代理人： |
| 经办人： |

**第五部分 安全管理协议模板**

**工程项目承包安全管理协议**

甲方：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司

乙方：

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和甲方有关安全生产管理规定，明确甲乙双方的安全职责，确保该项目的安全生产、稳定运营，乙方人员在甲方工作期间的人身安全，避免生产安全事故的发生，经双方协商一致签订本协议。

一、项目名称及期限：

（一）项目名称：卸储料系统设备供配电增容改造项目

（二）项目期限：自2023年12月10日起，至2024年6月25日结束。

二、协议内容：

（一）甲方的权利、义务、责任

1. 权利

1）对乙方提供的单位资质、人员资质等资料进行审核并备案。制定乙方作业人员准入标准，明确年龄、性别、文化程度、工作经验和作业资质等内容。

2）对乙方提供的乙方作业人员健康检查报告等资料进行审核并备案。

3）对乙方提供的乙方作业人员工伤保险或雇主责任险等资料进行审核并备案。

4）有权对乙方机械设备、器具进行安全检查。

5）对乙方作业人员在工作中履行安全管理协议、遵章守纪情况进行监督检查，对发现乙方作业人员存在的违章违纪行为，及时进行教育并要求其整改。对不听劝告、严重违章违纪者，甲方有权将其驱逐出厂。

6）甲方有权审查乙方相应的作业资格证书、作业方案和外包商、作业现场的设备、设施、建（构）筑物和人员作业安全状况等。

7）甲方对乙方的安全生产工作统一协调、管理，甲方有权对乙方施工作业区的设备、设施、建（构）筑物和人员作业安全状况进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促乙方进行整改。甲方有权提出撤换外包方项目经理、安全管理负责人。

8）乙方因自身原因作业人员不足，无法按时完成甲方工作任务，为不影响作业工期，甲方有权自行或委托第三方代为执行上述工作，所产生的费用由乙方负责。

9）乙方作业过程中违反本协议规定或国家有关法律法规，甲方有权决定单方面终止与乙方之间的项目合同及本协议，而无需承担任何提前解除合同的责任。由此给甲方造成损失的，乙方应给予甲方赔偿且甲方有权向乙方主张项目总金额30%的违约金。

2.义务

1）负责对乙方进行进场安全技术交底，告知甲方的安全管理制度标准、 作业场所安全风险、事故应急和报告要求等。甲方有义务对乙方的安全奖惩情况进行告知。

2）作业现场有两个以上单位交叉作业有可能危及对方安全或影响施工作业进度时，甲方有义务统一协调管理，督促双方签订安全管理协议。

3.责任

1）监督乙方将乙方作业人员纳入乙方从业人员统一管理。

2）甲方负责向乙方如实告知甲方所知的作业场所和岗位存在的危险因素，要求乙方制订防范措施以及事故应急预案。

3）甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导，监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。

（二）乙方的权利、义务、责任

1.权利

1）乙方有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对安全生产工作提出建议。

2）乙方有权对作业场所安全生产工作中存在的问题提出检举、和整改建议;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

3）乙方应组织对其所从事的作业活动开展危险源辨识工作，并将危险

源辨识的内容作为安全技术交底和安全工作交底的其中内容之一。

2.义务

1）乙方应对作业人员进行安全生产教育和培训，确保作业人员掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，同时对本单位员工开展“三级”安全教育。

2）乙方及乙方作业人员有义务严格遵守甲方的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。

3）乙方对甲方所提供的作业相关的项目资料必须保密，未经甲方书面同意不能向外透露，作业完毕后，应及时退还甲方。

4）乙方有义务配合、服从甲方对作业现场的安全检查，对检查发现的安全隐患无条件进行整改。

3.责任

1）必须核准、具备从事相关经营范围的资质，在签订协议前将其相关的资质证照复印件交甲方备案，并对其真实性、合法性、有效性负责。对本协议中的作业项目承担安全主体责任。

2）应根据有关法律法规规定和甲方要求设置安全生产管理机构，配备专职/兼职的安全生产管理人员，对作业全程要进行安全生产管理，督促本单位人员遵守甲方的安全生产管理制度和甲方的安全生产秩序，接受甲方的安全生产监督管理。

3）按照国家安全生产的相关法律法规及甲方要求，建立健全作业现场安全管理制度，及安全生产责任制为核心各项安全生产管理制度、流程，并严格执行。配备安全管理人员，落实安全生产责任制，定期召开或参加甲方组织的安全会议。

4）编制作业方案时，应纳入安全措施、事故预案及发生事故报告机制。

5）乙方及乙方作业人员应当制定本单位的安全教育培训工作计划，在作业项目开工前对参加作业人员进行安全教育培训和考试，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生能力。每日开展安全检查，做好相关记录，落实各项规章制度和安全操作规程，消除人的不安全行为和物的不安全状态。乙方在项目作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

6）对乙方的作业区域现场设备设施及作业人员的安全负责，对作业区域的安全生产状况负责，

7）乙方须和施工作业人员签订符合劳动法要求的用工合同或劳务合同，并购买工伤保险或雇主责任险（购买保额不低于【80】万/人）和安责险（购买保额不低于【60】万/人），向甲方提供保单复印件材料。

（注：所购保险总赔付额达到140万）

8）负责为乙方人员办理相应作业资质，并将复印件交甲方备案。

9）负责为乙方人员进行健康体检，涉及职业危害的岗位要落实好员工上岗前、在岗、离岗的职业健康检查，并将检查报告复印件交甲方备案，并留存相关资料。不得安排未经上岗前职业健康检查的人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业。

10）负责为乙方人员提供符合国家相关质量标准要求的该作业岗位必须配备的劳动防护用品（如反光背心、安全帽、双钩安全带、安全绳、手套、防护眼镜、墨镜、劳保鞋、防护面罩、口罩、护耳器等）并督促作业人员规范佩戴、使用，并监督指导作业人员正确使用劳动防护用品。

11）乙方人员在工作中发生伤亡事故时，乙方及时开展对伤亡人员的救援救治工作，保护好事故现场，承担伤亡人员的医疗费用、工伤认定、保险索赔及相关的善后处理工作。在发生安全事故后应积极配合甲方组织开展事故调查和事故处理。并负责事故统计向政府主管部门上报

12）乙方人员在申请进行职业病诊断、鉴定时，乙方负责处理职业病诊断、鉴定事宜，并如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业危害接触史等资料。

13）乙方人员发生变更情况应及时书面告知甲方并履行人员变更手续。

14）乙方不得擅自对施工现场各类安全环保设施措施、安全标志、警示牌等进行变动拆除，如确需变动拆除的，必须经甲方安全环保管理人员同意，并由乙方采取必要措施后方可变动拆除。乙方擅自变动拆除所造成的后果，均由乙方自行负责，承担后果。

15）乙方作业人员及非乙方作业人员在乙方作业区域内发生非因甲方原因导致的任何事故，均由乙方自行负责，并按国家的法律法规进行事故处理并承担全部责任及损失，与甲方无关。

16）乙方对作业区域现场在作业开始前已有或毗邻建（构）筑物、设备、设施、地下管线（网）或特殊作业环境可能造成损害的，须采取相应的安全防护措施，并承担损坏赔偿责任。

17）乙方作业区域的作业设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，危险警示标志符合国家标准。

18）乙方应遵守甲方各项安全管理规定，办理作业许可，规范开展现场作业，文明作业，保障作业全过程中的作业安全。

19）乙方应加强作业现场应急管理，完善应急预案，配备现场作业所需的应急资源，并加强培训和演练。

20）乙方作业过程中违反国家有关法律法规，受到行政、经济、刑事处罚的，一律由乙方自行承担责任。

21）乙方保证安全投入落实到位、专款专用，不断完善和改进项目现场安全生产条件。

22）作业前应提交如下材料：

（1）营业执照复印件、安全管理机构设置和安全管理人员配备文件。

（2）安全生产“三项制度”（即：安全生产责任制、安全生产管理制度、提供与承包业务/工程/项目相关的安全操作规程）。

（3）制定项目施工方案和应急预案。

（4）作业人员的《三级安全教育表》和考试合格材料，。

（5）乙方与作业人员签订的劳动合同。

（6）法人身份证复印件、法人或现场负责人《安全管理培训合格证书》或出具现场安全管理负责人授权委托书，项目经理及专职安全员持证上岗。

（7）作业人员县级以上医院“健康体检”表，涉及到职业卫生管理岗位的，还需提供职业健康体检表。

（8）人员花名册及提供所有作业人员身份证复印件，进场以后提供所有作业人员月度考勤表和月度安全培训记录及档案。

（9）缴纳的保险材料。

（10）特殊作业人员清单、特种作业资格证复印件、从事特种设备安装、检修、维护作业的提供相应的资格证书等。

（11）乙方工器具清单，主要设备设施、工器具是否满足维护检修的安全、技术要求等。

（12）相关方劳动防护用品清单，提供检验合格证或经检查合格。

（13）签订外来施工作业人员的安全承诺，提供签订盖章的项目承包合同、安全管理协议。

（14）提供现场“应急施救药品”(附药品清单)。

（15）施工项目开工申请及企业两年内无事故地方政府证明。

23）乙方携带的工具、设备设施必须符合国家法律法规、规范等安全要求（如室外电箱为防水型、主电缆要有火线、零线和地线之分、接地线为黄绿相间颜色、箱门要有跨接线、符合一机一闸一漏保箱门能正常关门和上锁管理、禁止使用无生产合格证的花线、各类电缆禁止出现破损、砂轮机要有防护罩、电焊机必须完好无损，电线进出端禁止裸露，焊机各类线禁止使用铝线，地线只能搭接在焊点附近，做到双线到焊件上，禁止将防护栏杆和固定钢构等作为地线、切割机必须有可靠的防护罩和接地等措施）。

24）乙方每日作业前，必须参加甲方组织的班前会（安全技术交底）活动后方可安排作业。

25）乙方安排进入甲方区域的工程、运输车辆必须按照甲方要求配置爆闪灯、前后录像仪、倒车语音提示、前后影像、倒车雷达、示宽灯、车辆左右和后侧张贴反光条等。

26）乙方禁止私自在甲方区域接施工电箱主电源，由乙方向甲方申请临时用电，甲方派人接电，电气作业人员必须穿绝缘鞋。

27）乙方人员从事气割作业，除穿戴最基本的安全帽和反光背心外，必须戴难燃手套和墨镜。

28）乙方人员从事焊接作业，必须佩戴安全帽、绝缘鞋、电焊手套、电焊面罩，作业过程中禁止穿易燃的反光衣等，作业完毕后及时穿反光衣。

29)从事高处、临边作业必须按照国家相关规范要求正确使用安全带。搭设的脚手架必须符合国家规范的安全要求，禁止使用竹、木头等易断材质作为搭设材料，脚手架上的踏板必须铺满并固定好。

30)从事吊装、有限空间、高处、临时用电、动火作业等危险作业时，必须按照甲方要求开展作业许可，原则禁止从事交叉作业。提前准备好作业人员相关信息报备甲方备案成功后方可安排从事危险作业。从事吊装作业禁止用手扶吊件，如有需要必须使用专用工具（如绳、专用工具等）。

31)人员在厂区行走时，只允许行走人行通道、斑马线和甲方指定的区域，禁止跨越隔离栏，乱走、乱跑，不得擅自进入与作业无关的区域。

32)乙方要按规定的路线进出，不得擅自进入与作业无关的区域。乙方完成当日作业后应做到人走场地清。作业人员必须正确穿戴劳动防护用品。33)乙方施工（安装）区域的施工（安装）设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志、围栏，危险警示标志、围栏符合国家标准。

34)乙方所用工具、材料、备品备件应码放平稳，不得存在有倾翻、滚动、坠落和其它危险隐患。

35)乙方应在合同签订的5日内向甲方支付不得低于合同总金额的【1】%的风险抵押金（乙方缴纳的项目合同履约保证金可同时用作风险抵押金），作为安全、环保风险抵押金使用。乙方发生事故罚款时，甲方可从风险抵押金中扣款，风险抵押金不足的可从项目合同金额中扣除。

36)乙方作业现场发生事故的，应立即报告甲方，乙方应按《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规、规章的规定报告，并按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

37)乙方不得随意更换项目关键人员，关键人员离开现场应提前告知甲方，并办理相关审批手续。

38)作业现场暂时停工的，乙方须做好现场安全防护工作。

39)乙方人员每日到甲方区域作业前应主动与甲方对接人员报告经同意后方可开展作业，当日作业结束后，应主动向甲方对接人报备当日作业结束并安全离开作业区域。

40)乙方到甲方开展的施工项目，项目各施工小组（点）人数达3-7人的要设1名现场负责人，7人以上共同作业或从事危险作业的要设1名专职安全监护人，监护人专门负责小组（点）施工安全监护。施工方作业人数大于或等于7人的必须要配置专职监护人。专职监护人禁止参与任何作业活动，主要履行现场安全监护职责,专职监护人必须穿专用红色“安全监护人”反光背心或袖标。

41)乙方必须设置安全管理员，每日负责做好作业区域内的安全、文明施工工作，做到有轮必有罩、有轴必有套、梯台必有栏、井沟必有盖及工完场清等，营造良好的安全、文明工作环境。

42）乙方与相邻的单位同时作业或交叉作业，有可能相互危及对方作业时，应签订安全管理协议，明确各自的安全管理职责和应采取的安全措施及责任划分，配专人进行安全检查与协调。

43）乙方应加强作业现场应急管理，完善应急预案，配备现场作业所需的应急资源，并加强培训和演练。

（三）安全考核

甲方可根据内部管理制度对乙方进行考核，并有权根据考核结果对项目费用进行核减。

1.根据本项目安全管理工作，乙方向甲方缴纳元（大写：元）的安全管理风险押金，用于甲方对乙方的安全管理。当乙方发生未履新安全管理责任或者造成安全事故时，甲方可以根据协议扣除部分或全部安全管理风险押金。

乙方违反本协议规定的，一般违规扣200-500元/次，严重违规（违反十条禁令）扣500-1000元/次，重复违反扣1000-2000元/次，情节严重的由甲方组织讨论决定，视情况作停工整顿处理，停工所造成的损失由乙方负责，由乙方到甲方财务部缴纳违章处罚金额，未按时足额缴纳处罚金额的，待甲方组织内部专家验收合格后方可支付相应进度款。

2.若乙方施工现场发生重伤1-2 人责任事故，甲方扣罚该项目风险抵押金总额的20％（1人）、60%（2人）；若乙方施工现场发生死亡1人及以上或重伤3人及以上责任事故，甲方扣罚该项目全部风险抵押金。

3.对安全管理漏洞及事故隐患未能限期整改，必要时进行停工整顿。由于乙方作业活动中严重违反甲方安全管理制度，对甲方造成严重影响的已未遂事故时，甲方有权单方解除项目合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的实际损失的赔偿责任。

三、附则

（一）本协议约定的各项条款，经双方盖章后生效，作为项目合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全生产管理工作责任。因违反本协议造成的生产安全事故，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

（二）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

（三）协议有效期按照项目合同工期。项目合同工期变更，本协议有效期相应变更。

（四）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

（五）本协议一式贰份。甲方、乙方各执壹份。

甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

签字日期： 年 月 日

**附件一：**

**廉 洁 告 知 书**

尊敬的供应商，您好！

中粮屯河番茄有限公司（简称中粮番茄）对领导干部和员工实施廉洁从业管理，致力于保障供应商与我公司合作的正当权益，建立良好的合作关系。

在采购业务往来过程中（包括供应商调研、供应商审核、招标活动、合同签订、验收、结算等），我公司明确规定工作人员不得收受、索取来自合同户及其亲属、朋友或其他有特定关系人员的好处(包括但不限于赠送现金、贵重礼品、佣金，以其他任何方式给予好处或者利益等)。我公司所有的资金（履约保证金、管理押金、赔偿金等）只通过公司的账户收取，不允许通过公司工作人员及其亲属、朋友或其他有特定关系人员指定的其它账户收取。我公司不允许从事采购工作的个人收取任何形式的现金（现钞、微信转账、银行转账等）。

我公司明确要求领导干部和相关采购工作人员在与供应商交往的过程中不得收取报酬或礼品，请您理解我公司人员谢绝接受报酬或礼品的做法。同时，请您不要向我公司工作人员输送利益或好处。

我公司不允许领导干部和员工吃、拿、卡、要为难供应商，请您监督。

我们竭诚的希望与供应商共同建立公平、阳光的伙伴关系，如果中粮番茄公司的领导干部、员工出现舞弊行为、存在不廉洁的行为，请通过投诉受理渠道反映。

我公司向每位供应商（含潜在投标方）发放《廉洁告知书》，接受您的监督。

**纪检信访举报联络方式**

1. 中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层904室纪委办公室（收），邮政编码：100020

2.致电 举报电话 010-85017235

二、中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

2.致电举报电话 18709967070

3.采购项目监督人联系方式

 姓名：徐亚梅

 联系电话：18935718583

 电子邮箱：xuym.th@cofco.com

特此告知。

中粮屯河番茄有限公司

2023年12月

**附件二：**

**质量承诺书**

中粮糖业及下属各公司：

为积极配合贵公司进行的招标工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1. 我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本供应商负责。

2. 严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3. 我公司严格执行供应商应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

单位名称(盖章)：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

**附件三：**

中粮糖业廉洁承诺书

中粮糖业及下属分子公司：

为积极配合贵公司进行的项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7. 经查实对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款如事后查实无法追溯的仅列入供应商黑名单，加大不诚信供应商的违规成本。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日