## Sheet1
序号 | 蒸发汁汽室位置号 | 直径（米） | 高（米） | 面积（平方米） | 面积二
1 | 5--1 | 1.82 | 2.5 | 14.287 | 2.3145 | 0.91 | 0.81
2 | 5--2 | 2.05 | 2.5 | 16.0925 | 2.9771 | 1.025 | 0.925
3 | 5--3 | 2.84 | 3 | 26.7528 | 5.8856 | 1.42 | 1.32
4 | 4--3 | 3.1 | 3.5 | 34.069 | 8.1279 | 1.55 | 1.67
5 | 4--2 | 2.2 | 2.5 | 17.27 | 3.6785 | 1.1 | 1.065
6 | 4--1 | 2 | 3.5 | 21.98 | 2.9045 | 1 | 0.925
7 | 3--3 | 3.5 | 3.6 | 39.564 | 9.6163 | 1.75 | 1.75
8 | 3--2 | 2.9 | 2.9 | 26.4074 | 6.3742 | 1.45 | 1.4
9 | 3--1 | 2.3 | 2.4 | 17.3328 | 4.1527 | 1.15 | 1.15
10 | 2---1 | 2 | 2.9 | 18.212 | 3.14 | 1 | 1
11 | 2--2 | 3.3 | 3.6 | 37.3032 | 8.5487 | 1.65 | 1.65
12 | 2--3 | 4.2 | 4 | 52.752 | 13.5177 | 2.1 | 2.05
13 | 2--1-2 | 3.1 | 2.9 | 28.2286 | 7.5438 | 1.55 | 1.55
14 | 1--1 | 2 | 2.9 | 18.212 | 3.14 | 1 | 1
15 | 1--2 | 3.3 | 3.6 | 37.3032 | 8.5487 | 1.65 | 1.65
16 | 1--3 | 4.2 | 4 | 52.752 | 13.5177 | 2.1 | 2.05
17 | 1--1-2 | 3.1 | 2.9 | 28.2286 | 7.5438 | 1.55 | 1.55
| 合计 |  |  | 486.7471 | 111.5316
减去观察孔，人孔，汁气管面积 |  |  |  | 9.59
合计保温面积 |  |  |  | 477.1571
技术要求
保温施工与验收参照GB 60126-2008 工业设备及管道绝热工程施工规范和GB/T 50185-2019 工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准。
保温材料使用硅酸铝针刺毯，提供检测报告，厚度不少于5cm，外部采用0.7mm镀锌薄钢板或者不锈钢板保护。
保温部位自蒸发器汁气室锥口处至汁气室顶部，观察孔和人孔部位不做保温处理。
搭接牢固，不得出现保温材料外漏情况，保温层与设备观察孔、人孔等部位搭接紧密，不得影响人孔、观察孔正常使用。
设备处于高处，施工人员需具备高处作业证，施工方做好高处作业防护与施工保障措施，相关费用自行考虑。