## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 蒸汽管道维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 税率 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030801001001 | 热轧无缝钢管 | 1.材质:热轧无缝钢管 2.敷设方式:架空敷设 3.规格:D273*8.0 4.介质:过热蒸汽 5.连接形式、焊接方法:手工电弧焊焊接 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计施工图纸 7.管道焊缝的无损探伤检验:采用射线探伤 8.管道保温:保温材料为离心玻璃棉,厚度140mm，保温前管道应除刺，除锈后刷一层耐热防锈漆；完毕后，保温管外表面应包裹镀锌铁皮；保温结构详新12N3第58页 9.原有管道保温拆除，焊缝检测后不合格管道拆除，安装合格管道。 |  | m | 900 | 9%
2 | 030801001002 | 热轧无缝钢管 | 1.材质:热轧无缝钢管 2.敷设方式:架空敷设 3.规格:D219*6.0 4.介质:过热蒸汽 5.连接形式、焊接方法:手工电弧焊焊接 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计施工图纸 7.管道焊缝的无损探伤检验:采用射线探伤 8.管道保温:保温材料为离心玻璃棉，厚度130mm，保温前管道应除刺，除锈后刷一层耐热防锈漆；完毕后，保温管外表面应包裹镀锌铁皮；保温结构详新12N3第58页 9.原有管道保温拆除，焊缝检测后不合格管道拆除，安装合格管道。 |  | m | 190 | 9%
3 | 030801001003 | 热轧无缝钢管 | 1.材质:热轧无缝钢管 2.敷设方式:架空敷设 3.规格:D133*4.5 4.介质:过热蒸汽 5.连接形式、焊接方法:手工电弧焊焊接 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计施工图纸 7.管道焊缝的无损探伤检验:采用射线探伤 8.管道保温:保温材料为离心玻璃棉，厚度120mm，保温前管道应除刺，除锈后刷一层耐热防锈漆；完毕后，保温管外表面应包裹镀锌铁皮；保温结构详新12N3第58页 9.原有管道保温拆除，焊缝检测后不合格管道拆除，安装合格管道。 |  | m | 50 | 9%
7 | 030804001001 | 热压弯头 | 1.名称:热压弯头 2.规格:90° DN250 3.连接方式:平焊连接 4.保温:做法详见新12N3第62页 5.原有保温拆除，焊缝检测后不合格弯头拆除，安装合格弯头。 |  | 个 | 31 | 9%
8 | 030804001002 | 热压弯头 | 1.名称:热压弯头 2.规格:90° DN200 3.连接方式:平焊连接 4.保温:做法详见新12N3第62页 5.原有保温拆除，焊缝检测后不合格弯头拆除，安装合格弯头。 |  | 个 | 12 | 9%
9 | 030804001003 | 热压弯头 | 1.名称:热压弯头 2.规格:90° DN125 3.连接方式:平焊法兰连接 4.保温:做法详见新12N3第62页 5.原有保温拆除，焊缝检测后不合格弯头拆除，安装合格弯头。 |  | 个 | 4 | 9%
10 | 030804001004 | 三通 | 1.名称:三通 2.规格:90° DN200*DN125 3.连接方式:平焊法兰连接 4.保温:做法详见新12N3第62页 5.原有保温拆除，焊缝检测后不合格三通拆除，安装合格三通。 |  | 个 | 1 | 9%
11 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:方形补偿器 2.规格、压力等级:DN250 a=4400,b=4400,R=1090 3.补偿量:250mm 4.保温:做法详见新12N3第62页 5.原有保温拆除，焊缝检测后不合格补偿器拆除，安装合格补偿器。 |  | 个 | 9 | 9%
12 | 031003009002 | 补偿器 | 1.类型:方形补偿器 2.规格、压力等级:DN200 a=5250,b=3500,R=870 3.补偿量:250mm 4.保温:做法详见新12N3第62页 5.原有保温拆除，焊缝检测后不合格补偿器拆除，安装合格补偿器。 |  | 个 | 1 | 9%
19 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称:管道焊缝的无损探伤检验 2.底片规格:80*150 3.管壁厚度:16mm以内 4.探伤要求:维修前后需对所有管道焊缝100%进行射线探伤，射线探伤应符合现行国家标准《承压设备无损检测 第2部分:射线检测》JB/T4730.2的III级质量要求，对管道、弯头等按照图纸要求进行超声波厚度检测判断管材、弯头等是否合格。 |  | 张 | 1800 | 9%
20 |  | 焊缝修补 | 1.根据检测结果切割修补不合格管道焊缝，重新焊接。 2.连接形式、焊接方法:手工电弧焊焊接，详见图纸设计总说明中焊接方法 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:施工完毕按照设计施工图纸总说明中要求 4.保温:保温材料为离心玻璃棉,厚度140mm，保温前管道应除刺，除锈后刷一层耐热防锈漆；完毕后，保温管外表面应包裹镀锌铁皮；保温结构详新12N3第58页或62页 5.探伤要求:维修前后需对所有管道焊缝100%进行射线探伤，射线探伤应符合现行国家标准《承压设备无损检测 第2部分:射线检测》JB/T4730.2的III级质量要求。 |  | 处 | 220 | 9%
本项目报价含材料费、施工费、措施费、税费、人工费等, 压力管道维修告知手续、定检手续办理的相关手续与费用等一切费用。
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。